ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Тема:  Испытание однофазного трансформатора.

Цель: Ознакомиться с устройством трансформатора; усвоить практические приемы лабораторного исследования трансформатора методом холостого хода и короткого замыкания.

Студент должен знать:

- принцип действия и устройство силового трансформатора;

уметь:

- определять опытным путем потери мощности однофазного трансформатора, строить внешние характеристики и графики зависимости трансформатора.

Теоретическое обоснование

Внешние характеристики. С увеличением нагрузки трансформатора напряжение на клеммах его вторичной обмотки изменяется. Зависимость этого напряжения от нагрузки выражается графически внешними характеристиками трансформатора U2 = f(I2).

Вид внешней характеристики зависит от характера нагрузки и от величины коэффициента мощности cosφ2: при активной и активно-индуктивной нагрузках внешние характеристики имеют падающий вид, причем чем меньше коэффициент мощности cosφ2, тем больше наклон характеристики к оси абсцисс; при активно-емкостной нагрузке внешняя характеристика имеет восходящий вид (рис. 1.3, а).

При анализе характеристик х. х. трансформатора следует обратить внимание на их криволинейность, обусловленную магнитным насыщением магнитопровода, наступающим при некотором значении первичного напряжения. Ток х. х. i0ном  и мощность х. х. Р0ном, полученные опытным путем, сравнивают с их значениями по каталогу на исследуемый трансформатор. Значительное превышение опытных значений i0ном и Р0ном  над каталожными указывает на наличие дефектов в трансформаторе: к. з. между частью пластин в магнитопроводе или межвитковое к. з. в небольшой части витков какой-либо из обмоток.

Рисунок  1.1 - Схемы включения однофазного   трансформатора   при   опытах х.  х.   (а) и к. з.

Ход работы

1) Опыт холостого хода.

В схеме включения однофазного трансформатора при опыте х. х. применен регулятор напряжения РНО (рисунок 1.1, а), позволяющий плавно регулировать подводимое к первичной обмотке напряжение. В качестве первичной обычно используют обмотку низшего напряжения НН. Всего делают не менее пяти замеров через приблизительно одинаковые интервалы тока х. х., изменяя подводимое к трансформатору напряжение от 0,5U1ном до 1,15U1ном. Показания измерительных приборов заносят в таблицу 1.1.

Затем выполняют расчеты: ток х. х. в процентах от номинального первичного тока,

i0 = (Iо / I1ном)100;                                                (1.1)

коэффициент  мощности   в  режиме  х.   х.

cosφ0 = P0/(U1Iо);                                       (1.2)

коэффициент трансформации

k = U20/ U1;                                                                  (1.3)

Полученные значения вычисленных величин занести в таблицу 1.1. Величины, соответствующие номинальному первичному напряжению U1ном, следует выделить, например, подчеркнув их жирной линией. По данным таблицы строят характеристики х. х. трансформатора (на общей координатной сетке): I0; Р0; cosφ0 = f(U1). На характеристиках отмечают точки I0.ном; Р0.ном и cosφ0.ном, соответствующие номинальному напряжению U1ном (рисунок 1.2, а).

2) Опыт короткого замыкания.

При опыте к. з. трансформатора (рисунок 1.1, б) напряжение обычно подводят к обмотке ВН, номинальное значение тока в которой меньше, чем в обмотке НН. В некоторых случаях это позволяет включать ваттметр в первичную цепь без трансформатора тока.

Вторичную обмотку трансформатора замыкают накоротко медным проводом достаточного поперечного сечения, чтобы не создавать во вторичной цепи трансформатора значительного электрического сопротивления.

Опыт к. з. проводят в такой последовательности: устанавливают рукоятку РНО на нулевую отметку, а затем, включив рубильник, медленно повышают напряжение посредством РНО, изменяя величину тока к. з. от нуля до значения 1,2I1ном. Показания измерительных приборов, снятые через приблизительно одинаковые интервалы тока к. з., а также результаты вычислений заносят в таблицу 1.2. Значения величин, соответствующих значению тока к.з. I1k = I1ном. подчеркивают жирной линией.

Затем выполняют расчеты: напряжение к. з. в процентах от номинального первичного напряжения

uk = (Uk/U1ном)100;	                                      (1.4)

коэффициент мощности при опыте к. з.

cosφk = Pk/( Uk Ik);                                                (1.5)

По данным таблицы строят характеристики к. з. (на общей координатной сетке):   Pk; Ik; cosφk  = f (Uk). На характеристиках отмечают точки Ukном, Pkном, соответствующие току к. з. Ik1 = I1ном  (рис. 1.2, б).

Полученные из опыта к. з. значения Рk.ном и ukном следует привести к рабочей температуре θ2 = 75°С.

Приведенное значение мощности к. з. (Вт)

Р'k.ном = Рk.ном [1 + α(θ2 – θ1)]                         (1.6)

где α = 0,004 — температурный коэффициент для меди и алюминия;

θ1 = температура обмоток трансформатора при проведении опыта, °С. В связи с тем что температура обмоток трансформатора влияет лишь на активную составляющую напряжения к. з.

uka = uk..ном·cosφk                                        (1.7)

то и приводить к рабочей температуре следует лишь активную составляющую напряжения к. з.

u'ka = uk.ном [1 + α(θ2 – θ1)]                            (1.8)

Приведенное к рабочей температуре напряжение  к.  з.

u'k.ном  = u2ka+u2kp                                       (1.9)

где

uk.р  = u2к.ном+u2к.р                                      (1.10)

uk.р  - реактивная составляющая к. з.

При любой нагрузке напряжение на клеммах вторичной обмотки трансформатора

U2 = U20(1- 0,01·ΔU);                                    (1.11)

где U20 - напряжение на вторичной обмотке в режиме х. х., принимаемое за номинальное напряжение на выходе трансформатора, В;

ΔU - изменение вторичного напряжения, вызванное нагрузкой трансформатора.

Для построения внешней характеристики необходимо рассчитать не менее пяти значений напряжения U2 при разных значениях коэффициента нагрузки        β = I2/I2ном. например при  β = 0,25; 0,50; 0,75; 1,0 и 1,2.

Расчет ΔU ведут по формуле (%):

ΔU =  βu'k (cosφk cosφ2 + sinφk sinφ2)               (1.12)

Расчеты ΔU  выполняют три раза: при cosφ2  = 1, cosφ2  = 0,8 (нагрузка активно-индуктивная) и cosφ2  = 0,8 (нагрузка активно-емкостная). В последнем случае получают отрицательные значения ΔU. Результаты вычислений заносят в таблице 1.3 и строят на общей координатной сетке три внешние характеристики.

Проведя ординату при β = 1,0 (номинальная нагрузка), отмечают на характеристиках напряжения, соответствующие номинальной нагрузке трансформатора (рисунок 1.3, а).

Зависимость КПД трансформатора от нагрузки. Для построения графика          η = f (β) при cosφ2 = 1 и cosφ2 = 0,8 определяют КПД трансформатора для ряда значений коэффициента нагрузки β = 0,25; 0,50; 0,75; 1,0 и 1,2, воспользовавшись для этого выражением

η=1−Р0.ном+β2Рк.номβSномcosϕ2+P0.ном+β2Рк.ном                     (1.13)

где  Sном - номинальная   мощность трансформатора,   В·А.

Результаты вычислений заносят в таблицу 1.4.

По этим данным строят графики η = f (β) при cosφ2 = 1 и cosφ2 = 0,8 (рисунок 1.3, б).

Максимальное значение КПД трансформатора соответствует такой нагрузке, при которой электрические потери трансформатора равны магнитным потерям.

Коэффициент нагрузки, соответствующий максимальному значению КПД,

β' = P0.номРк.ном                                          (1.14)

На оси абсцисс отмечают значение β', и проведя в этой точке ординату, определяют максимальные значения КПД. Максимальное значение КПД можно получить по (1.13), если подставить в это выражение β:

ηмакс=1−Р0ном0,5βSномcosϕ2+P0ном                         (1.15)

Рисунок 1.2 -  Характеристики х. х х.  х.  (а)   и к. з.  (б) трансформатора

Рисунок 1.3 - Внешние   характеристики   (а)  и графики зависимости КПД  трансформатора от нагрузки (б)

Таблица 1.1 – Результаты измерений и вычислений

| Номер измерения и вычисления | Измерения |  |  |  | Вычисления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1, В | Iо, А | P0, Вт | U20, В | i0, % | cosφ2 | k |

Таблица    1.2 – Результаты измерений и вычислений

| Номер измерения и вычисления | Измерения |  |  | Вычисления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uk,В | I1k,A | Pk, Вт | uk,% | cosφk |  |

Таблица    1.3 – Результаты измерений и вычислений

| β | cosφ2 = 1 |  | cosφ2 = 0,8 (инд) |  | cosφ2 = 0,8 (емк) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΔU, % | U2, B | ΔU, % | U2, B | ΔU, % | U2, B |

Таблица    1.4 – Результаты измерений и вычислений

| β |  | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| η | при cosφ2 = 1 |  |  |  |  |  |
|  | при cosφ2 = 0,8 |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

- Объясните устройство и принцип действия трансформатора.

- Что такое коэффициент трансформации и как его определить опытным путем?

- Почему с увеличением первичного напряжения при опыте х. х. уменьшается коэффициент мощности трансформатора?

- Почему мощность х. х. принимают за магнитные потери, а мощность к. з. - за электрические потери?

- Почему при опыте к. з. ток в первичной обмотке достигает номинального значения при напряжении в несколько раз меньшем номинального?

- Почему с ростом напряжения Uk график I1k = f (Uk) прямолинеен, а график Рк = f (Uk) - криволинеен?

Содержание отчета

- Номер, тема и цель работы.

- Паспортные данные трансформаторов, измерительных приборов и регулятора напряжения.

- Схемы включения однофазного   трансформатора   при   опытах х.х. и к.з. (рисунок 1.1).

- Ход работы.

- Результаты  измерений и расчетов (таблицы 1.1…1.4).

- Характеристики х.х. и к.з. (рисунок 1.2), внешние характеристики и графики зависимости КПД  трансформатора от нагрузки (рисунок 1.3).

- Ответы на контрольные вопросы.

- Вывод о проделанной работе.

Литература

- Кацман М. М. Электрические машины – М.: Высшая школа, 2000, с. 43…50.