ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Тема: Исследование  однофазного автотрансформатора при различных коэффициентах трансформации

Цель: Экспериментально подтвердить особые свойства автотрансформатора сравнением его параметров с параметрами трансформатора, полученными при исследовании совмещенной модели.

Студент должен знать:

- устройство автотрансформаторов, особенности рабочего процесса, достоинства и недостатки по сравнению с обычными двухобмоточными трансформаторами;

- область  применения автотрансформаторов;

уметь:

- собирать схемы понижающего трансформатора, понижающего автотрансформатора, повышающего автотрансформатора и выполнять к ним опыты х. х. и номинальной нагрузки.

Теоретическое обоснование

Совмещенная модель трансформатора и автотрансформатора представляет собой однофазный трехобмоточный трансформатор, состоящий из магнитопровода (стержневого или броневого) и трех одинаковых электрически не связанных между собой обмоток. Различные комбинации соединения этих обмоток дают возможность исследовать все предлагаемые в данной работе варианты. Опытное исследование всех этих вариантов на одной модели позволяет сравнить результаты экспериментов и дать сравнительную оценку свойствам трансформатора и автотрансформатора (повышающего и понижающего). Обычно мощность исследуемой совмещенной модели невелика (300…500 ВА) и поэтому проста в изготовлении. Небольшая мощность модели способствует упрощению электрических схем исследования (включение ваттметров без трансформаторов тока и напряжения).

Задавшись размерами  магнитопровода, определим число витков одной обмотки совмещенной модели

w = 0,95U/(4.44fBcSckc)	                                      (4.1)

где U - напряжение на выводах обмотки, В;

f - частота тока, Гц;

Вc - магнитная   индукция  в  стержне  магнитопровода, Тл;

Sc - площадь поперечного сечения стержня, м2;

kc - коэффициент заполнения магнитопровода сталью (при толщине листов 0,35 мм и с = 0,90).

В стержне магнитопровода броневого типа из тонколистовой горячекатаной электротехнической стали марок 1211 или 1511 при частоте тока f  = 50 Гц магнитная индукция Вс = 1,20…1,35 Тл, а в магнитопроводе из холоднокатаной стали марок 3411, 3412 или 3413 индукция Вс = 1,50…1,65 Тл. При анализе результатов лабораторной работы сравнивают параметры совмещенной модели в различных режимах ее работы. При этом дают объяснение различию одного и того же параметра при работе модели в различных режимах. Рассмотрим сравнение некоторых параметров.

1) Номинальное изменение напряжения при нагрузке ∆Uном у автотрансформатора меньше, чем у трансформатора. Это объясняется тем, что падение напряжения во вторичной цепи автотрансформатора меньше, чем у трансформатора, так как в автотрансформаторе оно вызывается током

I12 = I2 – I1

а в трансформаторе током I2 (сравните величины этих токов по результатам измерений).

2) Сравнивая электрические потери на нагрев обмоток Рэ, следует иметь в  виду, что эти потери в автотрансформаторе меньше, чем у трансформатора, так как у автотрансформатора всего лишь одна обмотка, да к тому же на общем участке ее витков, принадлежащих первичной и вторичной цепям, ток I12 намного меньше вторичного тока трансформатора. Этим же, в частности, объясняется и более высокий КПД автотрансформаторов.

3) Ток х. х. повышающего автотрансформатора несколько больше, чем у  понижающего. Объясняется это тем, что в понижающем авто трансформаторе первичная МДС создается двумя последовательно соединенными обмотками, а в повышающем - лишь одной.

Рисунок  4.1 - Схемы соединений для  исследования  автотрансформатора:

а - понижающий   трансформатор; б - понижающий автотрансформатор; в - повышающий  автотрансформатор

Ход работы

Исследование понижающего трансформатора. После сборки схемы по рисунку 4.1, а провести опыт х. х. трансформатора.

Для этого при разомкнутом рубильнике 2 включить рубильник 1 и регулятором РНО установить номинальное первичное напряжение. Снять показания приборов и занести их в таблицу 4.1.

Затем провести опыт номинальной нагрузки трансформатора. Для этого замкнуть рубильник 2 и при номинальном первичном напряжении нагрузочным реостатом Rн установить номинальный ток нагрузки во вторичной обмотке трансформатора I2ном. При этом снять показания приборов и занести их в таблицу 3.1.

Исследование понижающего автотрансформатора. Понижающий авто-трансформатор по схеме, показанной на рисунке 4.1, б, имеет такой же коэффициент трансформации, что и понижающий трансформатор (рисунок 4.1, а). После сборки схемы понижающего автотрансформатора и проверки ее преподавателем провести опыт х. х. (при разомкнутом рубильнике 2) и опыт номинальной нагрузки (при замкнутом рубильнике 2). Порядок проведения опытов такой же, как и для понижающего трансформатора.

Исследование повышающего автотрансформатора. Собрав схему по рисунку 4.2, в, после проверки ее преподавателем проводят сначала опыт х. х., а затем опыт номинальной нагрузки, где за номинальный ток нагрузки I2ном принимают такое его значение, при котором ток в первичной обмотке равен допускаемому значению I1доп.

После заполнения таблицу 4.1 результатами измерений выполняют расчеты: номинальное изменение вторичного напряжения при нагрузке (%)

ΔUном=U20−U2U20⋅100%                                          (4.2)

сумма  потерь в трансформаторе (Вт)

∑ P  =  P1 – P2                                                                        (4.3)

электрические потери (Вт)

Рэ = ∑P – Р0                                                                    (4.4)

КПД (%)

η = (Р2/Р1)100                                         (4.5)

Таблица  4.1 – Снятые характеристики

| Режим работы совмещеной | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  | Вычисления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1, В | U20, В | I0, А | P0, Вт | I1, А | P1, Вт | I2ном, А | U2, В | P2, Вт | I12, А | ∆Uном, В | ∑ P,Вт | Pэ, Вт | η,% |
| Трансформатор понижающий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автотрансформатор понижающий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автотрансформатор повышающий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

- В чем состоит конструктивное различие между трансформатором и автотрансформатором?

- Объясните принцип передачи мощности из первичной цепи во
вторичную у трансформатора и у автотрансформатора.

- Каковы достоинства автотрансформатора перед трансформатором?

- При каких значениях коэффициента трансформации применение автотрансформатора наиболее выгодно?

- Каковы недостатки автотрансформатора, ограничивающие его применение?

- Почему токи х. х. у понижающего и повышающего автотрансформаторов неодинаковы?

Содержание отчета

- Номер, тема и цель работы.

- Рисунок 4.1 - Схемы соединений для  исследования  автотрансформатора.

- Ход работы.

- Ответы на контрольные вопросы.

- Вывод о проделанной работе.