ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Тема: Исследование параллельной работы трехфазных двухобмоточных силовых трансформаторов.

Цель: Изучить условия включения трансформаторов на параллельную работу и принцип распределения нагрузки между параллельно работающими трансформаторами; приобрести практические навыки по включению трехфазных трансформаторов на параллельную работу.

Студент должен знать:

- назначение параллельной работы трансформаторов, условия и порядок включения трансформаторов на параллельную работу, конструкцию трансформаторов;

уметь:

- распределять нагрузку между параллельно работающими трансформаторами.

Теоретическое обоснование

Проверка условий включения трансформаторов на параллельную работу. Для лучшего использования трансформаторов при их параллельной работе необходимо, чтобы нагрузка между ними распределялась пропорционально их номинальным мощностям. Поэтому включение трансформаторов на параллельную работу допускается лишь при соблюдении следующих условий:

- трансформаторы должны иметь одинаковые коэффициенты трансформации, т. е. при одинаковых первичных напряжениях вторичные напряжения трансформаторов должны быть равны;

- трансформаторы должны принадлежать к одной группе соединения;

- трансформаторы должны иметь одинаковые напряжения к. з.;

- схема соединений при включении трансформаторов должна обеспечивать одинаковый порядок следования фаз как на стороне ВН, так и на стороне НН.

Помимо этого рекомендуется, чтобы отношение номинальных мощностей трансформаторов, включенных для параллельной работы, было не более чем 3:1.

Нарушение первого и второго условий вызывает появление больших уравнительных токов между обмотками трансформаторов, что ведет к чрезмерному перегреву трансформаторов, т. е. делает их совместную работу невозможной. Что же касается третьего условия, то неравенство напряжений к. з. трансформаторов более чем на 10% от их среднего значения ведет к тому, что распределение нагрузки между трансформаторами становится в значительной степени непропорциональной их номинальным мощностям.

Равенство коэффициентов трансформации и напряжений к. з. обеспечивается подбором трансформаторов по их паспортным данным.

Коэффициенты трансформации k1 и k11 не должны различаться более чем на ± 0,5% от их среднего значения:

Δк=к1−к11к⋅100≤±0,5%                                      	(3.1)

где к=к1к11 - среднее геометрическое значение коэффициентов трансформации.

Напряжения к. з. uk1 и uk2 не должны различаться более чем на ± 10% от их среднего значения:

Δuк=uк1−uк11uк⋅100≤±10%	(3.2)

где    uk = (uk1 + uk11)/2 - среднее   арифметическое   значение    напряжений   к.з.

При анализе результатов лабораторной работы основное внимание уделяют вопросу распределения нагрузки между параллельно работающими трансформаторами.

Ход работы

1) Прежде чем подключить трансформаторы на параллельную работу, т. е. включить рубильник 3, при замкнутом рубильнике 1 (рисунок 3.1) необходимо провести фазировку трансформаторов, т. е. проверку соответствия фаз вторичных ЭДС трансформаторов Тр1 и Тр2. Для этого соединяют проводом одну пару противолежащих клемм рубильника и вольтметром V0 измеряют напряжение между двумя несоединенными парами противолежащих клемм рубильника 3. Если вторичные напряжения трансформаторов равны, их группы соединения одинаковы и порядок следования фаз у них один и тот же, то показания вольтметра V0 равны нулю. В этом случае рубильник 3 можно замкнуть, т. е. включить трансформаторы на параллельную работу. Если же вольтметр V0 показывает некоторое напряжение, то необходимо выяснить, какое из условий параллельной работы нарушено (обычно это нарушение одинакового порядка следования фаз), устранить его и вновь провести фазировку трансформаторов.

2) Снятие данных и построение внешних характеристик при uk11= uk1. После включения трансформаторов на параллельную работу подключают нагрузку Rн включают рубильник 4. Нагрузку постепенно увеличивают, пока нагрузочный ток каждого трансформатора не достигнет значения I11 = 1,2I2ном. При этом приблизительно через одинаковые интервалы тока нагрузки снимают показания приборов и заносят их в таблицу 3.1. Следует снять не менее пяти замеров и одно из них должно соответствовать номинальной нагрузке трансформаторов.

По полученным данным строят внешние характеристики на общей координатной сетке.

3) Снятие данных и построение внешних характеристик   при uk1≠ uk11.

После включения трансформаторов на параллельную работу следует разомкнуть рубильник 2, шунтирующий трехфазный дроссель Др. При этом последовательно вторичным обмоткам трансформатора Тр2 оказывается подключенным дроссель, что приводит к увеличению напряжения к. з. uк11 этого трансформатора. В результате нарушается равенство напряжений к.з. параллельно работающих трансформаторов. Затем нагружают трансформаторы (замыкают рубильник 4) и увеличивают нагрузку до тех пор, пока ток нагрузки более нагружаемого трансформатора не достигнет значения I2 = 1,2I2ном.

Приблизительно через одинаковые интервалы тока нагрузки этого трансформатора снимают не менее пяти показаний приборов и заносят их в таблицу 3.1. При этом одно из показаний должно соответствовать номинальному значению пока нагрузки наиболее нагружаемого трансформатора. По полученным данным строят внешние характеристики трансформаторов.

Сравнивая данные таблицы 2.1 при uk1 = uk11, и uк1 < uк11, а также внешние характеристики трансформаторов для этих случаев параллельной работы, следует сделать вывод о влиянии неравенства напряжений к. з. на распределение нагрузки между трансформаторами. Известно, что длительная перегрузка трансформаторов недопустима. Поэтому по результатам лабораторной работы необходимо определить, насколько один из трансформаторов окажется недогруженным при номинальной нагрузке другого трансформатора (при неравенстве напряжений к.з.).

Если менее нагружаемым является трансформатор Тр2, то при номинальной нагрузке трансформатора Тр1 его недогрузка (%)

ΔI11=I211ном−I211I211⋅100                     (3.3)

где I211ном - номинальный ток нагрузки   Тр2, А;

I211 - ток нагрузки Тр2 при номинальной нагрузке Тр1, А.

Рисунок 3.1 – Схема включения трехфазных двухобмоточных трансформаторов на параллельную работу

Таблица  2.1 – Результаты измерений

| I21, А | uk1 = uk11 |  |  |  |  | uk1< uk11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I211, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I2 ,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

- С какой целью применяют параллельную работу трансформаторов?

- Каковы  условия  включения трансформаторов на  параллельную работу?

- Почему не допускается включение на параллельную работу трансформаторов с разными группами соединения, даже при одинаковых вторичных напряжениях?

- Каковы допуски  на  различие коэффициентов трансформации и напряжений   к. з. для трансформаторов, включаемых на параллельную работу?

- Что такое фазировка трансформаторов, для чего и как она выполняется?

- От чего зависит распределение нагрузки между параллельно работающими трансформаторами?

Содержание отчета

- Номер, тема и цель работы.

- Рисунок 3.1 - Схема включения трехфазных двухобмоточных трансформаторов на параллельную работу.

- Ход работы.

- Результаты измерений и расчетов, таблица 3.1.

- Внешние  характеристики трансформаторов U2 = f(I21); U2 = f(I211);  U2 = f(I2) при одинаковых напряжениях к.з.

- Ответы на контрольные вопросы.

- Вывод о проделанной работе.