ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Тема: Определение групп соединения обмоток трехфазного двухобмоточного трансформатора.

Цель: Экспериментально подтвердить теоретические сведения о группах соединения трансформаторов и приобрести практические навыки по опытному определению групп соединения трехфазных трансформаторов.

Студент должен знать:

- группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов;

- влияние схемы соединения  на отношение линейных напряжений;

- группы соединения трансформаторов -  основные и производные;

- группы соединения, предусмотренные ГОСТ;

уметь:

- определять группу соединения трансформатора методами фазометра и вольтметра, строить топографические диаграммы линейных напряжений для разных групп соединения и определять напряжение между точками диаграммы.

Теоретическое обоснование

При анализе результатов  лабораторной работы необходимо иметь в виду следующее:

- Группы соединения трансформаторов определяются не только схемой соединения обмоток ВН и НН, но и маркировкой их выводов (направлением намотки).

- Исследованные в лабораторной работе четыре группы соединения являются основными и каждая из них, может быть преобразована в две производные группы соединения путем круговой перемаркировки выводов обмоток либо на стороне ВН, либо на стороне НН; следует указать, какие производные группы соединения могут быть получены из каждой основной.

- Необходимо отметить, какие из групп соединения, рассмотренных в данной работе, предусмотрены ГОСТ.

В данной работе воспользуемся обоими методами - сначала методом фазометра, а затем методом вольтметра.

Определение группы соединения. При опытном определении группы соединения трансформаторов наибольшее применение получили два метода: метод фазометра, основанный на непосредственном измерении угла фазового сдвига между соответствующими линейными напряжениями обмоток ВН и НН; метод вольтметра, основанный на измерении напряжений между выводами обмоток ВН и НН и сравнением этих напряжений с напряжениями, полученными в результате расчетов.

Рисунок 2.1 -  Схемы соединения обмоток трехфазного двухобмоточного трансформатора для опытного определения групп соединения

Ход работы

Собрав схему, показанную на рисунок 2.1 а, включают трансформатор в сеть и измеряют угол а фазового сдвига между линейными напряжениями Uав и uаb (метод фазометра). Затем соединяют проводом клеммы А и а (пунктирная линия на рисунке) и вольтметром измеряют напряжения UbB и UсС (метод вольтметра), которые должны быть одинаковыми и равными значению

UbB = UcC = Uab(kл - 1)                                            (2.1)

где

kл  = UAB/Uab                                                                              (2.2)

Результаты измерений и вычислений заносят в таблицу 2.1.

Построение топографической диаграммы. Выбрав масштаб напряжения mu (В/мм), строят топографическую диаграмму линейных напряжений, соответствующих схеме рисунок 2.1, а, с учетом измеренного угла а фазового сдвига между векторами линейных напряжений UАВ и Uаb (рисунок 2.2, а). Измерив расстояния между точками диаграммы В - b и С - с, определяют напряжения

UbB = Bb·mu;    UсC = Cc·mu                                      (2.3)

где mu - масштаб напряжения, принятый при построении топографической диаграммы, В/мм.

Полученные по (2.3) напряжения должны быть одинаковыми и равными измеренным и вычисленным по (2.1) значениям напряжений, что будет свидетельствовать о правильно выполненных измерениях, вычислениях и построениях.

При  опытном определении   групп соединения,  соответствующих схемам рисунок 2.1, б, в и г, следует придерживаться изложенного порядка для схемы по рисунку 2.1, а, но при вычислении напряжений UbB и UсС необходимо пользоваться формулами: рисунка 2.1, б

UbB = UсС = Uxy(kл + 1)	                                      (2.4)

рисунок 2.1, в

UbB = UсС = Uab1−3kл+kл2	                             (2.5)

рисунок 2.1, г

UbB = UсС = Uxy1+3kл+kл2                                    (2.6)

Рисунок 2.2 -  Топографические диаграммы линейных напряжений нулевой (а), шестой (б), одиннадцатой (в) и пятой (г) групп соединения

Таблица 2.1 – Результаты измерений

| Схемы соединения обмоток | Измерения |  |  |  |  | Вычисления |  | Топографическая диаграмма | Группа соединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UAB, В | Uаb, В | α, град | UbB, В | UcC, В | kл | UbB = UcC, В |  |  |
| Рис. 2.1, а Рис. 2.1, б Рис. 2.1, в Рис. 2.1, г |  |  |  |  |  |  |  | Рис. 2.2, а Рис. 2.2, б Рис. 2.2, в Рис. 2.2, г |  |

Контрольные вопросы

- Чем определяется группа соединения трансформатора?

- Какие группы соединения могут быть получены при одинаковой схеме соединения обмоток ВН и НН?

- Какие группы соединения называют основными, а какие - производными?

- Каким образом из основных групп соединения можно получить производные?

- Перечислите группы соединения, предусмотренные ГОСТ, нарисуйте соответствующие им схемы соединения обмоток и топографические диаграммы.

- В чем состоит метод фазометра при определении группы соединения трансформатора?

- С какой целью при определении группы соединения по методу вольтметра соединяют выводы А - а (см. рисунок 2.1, а)?

Содержание отчета

- Номер, тема и цель работы.

- Паспортные данные трансформатора, фазометра и вольтметра.

- Схемы соединения обмоток трехфазного двухобмоточного трансформатора для опытного определения групп соединения (рисунок 2.1).

- Ход работы.

- Результаты измерений и расчетов (таблица 2.1).

- Топографические диаграммы линейных напряжений.

- Контрольные вопросы.

- Вывод о проделанной работе.

Литература

- Кацман М. М. Электрические машины – М.: Высшая школа, 2000, с.61…65.